## Mikrowechselrichter
Hersteller | Modell | Empfehlung | Zertifikat Erzeugereinheit | Zertifikat NA-Schutz | AC-Output [W] | Hersteller Wirkungsgrad | Gemess. Wirkungsgrad | Garantie Jahre | Relais Akustischer Test | Relais Röngten OK? | Relais WR geöffnet? | EMV Test | Defekte / Ausfälle | Spannungsspitze nach Netztrennung [V] | Zeit [ms] bis Spannung <50V nach Netztrennung | Tester | Testvideo / Link weiterführende Daten | Tests Dritter | Sonstiges | persönliche Erfahrungen
Anker | MI 60 | 👎 | Vorhanden - Auffälligkeiten | Vorhanden - Auffälligkeiten | 600 | 95.5% | 93.8% |  | NA | NA | NA | NA |  |  |  | Andreas |  | https://youtu.be/odLZ4FviZQQ | Rückruf durch Hersteller: https://www.pv-magazine.de/2023/07/20/sicherheitsproblem-anker-ruft-wechselrichter-fuer-photovoltaik-balkonanlagen-zurueck/
Anker | MI 80 |  | Vorhanden | Vorhanden | 800 | 97.3% |  | 10 | NA | [6 empty] | Dr. Jens-Peter Eufinger | folgt |  | Baugleich mit APSystems EZ1
APSystems | DS3 | 😐 | Vorhanden | Vorhanden | 600 | 97% | 94% | 2 (20) | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten |  |  | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/JElxoFdSPqw |  | Diverse Probleme in Betrieb bei Nutzern festgestellt. Mit neuer Firmware besser
APsystems | EZ1 | 😐 | Vorhanden | Vorhanden | 600 - 800 W | 97.3% |  | 12 (20) | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten |  | Ja - Auffälligkeiten |  |  |  | Dr. Jens-Peter Eufinger | folgt
Beny | BYM600 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 600 |  |  | 10 (25) | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | NA | NA |  |  |  | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/HQO5euDA_bk
Bosswerk | BW-MI300 | 👎 | Vorhanden - Auffälligkeiten | Vorhanden - Auffälligkeiten | 300 W |  |  |  | NA | NA | NA | NA |  |  |  | Christian Waller | https://www.youtube.com/watch?v=frNTk7Kx9Gs |  | Kein Zertifikat + Relay Box vorhanden! Baugleich Deye Sun300G3:Siehe Bericht bei ifun: https://www.ifun.de/wechselrichter-problematik-bosswerk-und-greenakku-schalten-auf-stumm-217052/
Bosswerk | BW-MI600 | 👎 | Ja + Relaisbox | Ja + Relaisbox | 600 W |  |  |  | NA | [9 empty] | Das neue Bosswerk Zertifikat sieht ein Bosswerk Relay vor! Man bekommt aber ein Deye Relais! Somit wird das Zertifikat nicht erfüllt! siehe: https://www.ifun.de/wechselrichter-problematik-bosswerk-und-greenakku-schalten-auf-stumm-217052/
Deye | SUN 300 G3-EU-230 | 👎 | Vorhanden - Auffälligkeiten | Vorhanden - Auffälligkeiten | 300 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/frNTk7Kx9Gs |  | Laut Deye: "Für alle bereits installierten DEYE-Mikrowechselrichter SUN-M(60-100)G3-EU-Q0 und SUN (300-1000) G3-EU-230 sind mit NA-Schutzgerät nachzurüsten. Nach der Installation und Konfiguration kann das NA-Schutzgerät drahtlos mit dem Mikro-Wechselrichter verbunden werden. Die nachgerüstete Anlage entspricht der deutschen Regulation für den Netzanschlusses." https://de.deyeinverter.com/bekanntmachung/unsere-mikrowechselrichterprodukte-mit-externem-naschutzger-t-sind-von-der-bundesnetzagentur-freigegeben.html
Deye | SUN 600 G3-EU-230 + Relais Box | 😐 | Ja + Relaisbox | Ja + Relaisbox | 600 | 96.5% | 97% | 10 (15) | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA |  | 394 | 139 | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/7iTLBtdSs7w |  | Nutzer berichten von Problemen bei der Installation und dem Betrieb der Relaisbox. Teilweise ist die Installation nur mit größerem Aufwand möglich. Daher eingeschränkt empfehlenswert
Deye | SUN 800 G3-EU-230 | 😐 | Ja + Relaisbox | Ja + Relaisbox | 800 |  |  |  | Ja - Auffälligkeiten | Ja - Auffälligkeiten | NA | Ja - Auffälligkeiten
Deye | SUN 1000 G3-EU-230 |  | Ja + Relaisbox | Ja + Relaisbox | 1000 | [13 empty] | Laut Deye: "Für alle bereits installierten DEYE-Mikrowechselrichter SUN-M(60-100)G3-EU-Q0 und SUN (300-1000) G3-EU-230 sind mit NA-Schutzgerät nachzurüsten. Nach der Installation und Konfiguration kann das NA-Schutzgerät drahtlos mit dem Mikro-Wechselrichter verbunden werden. Die nachgerüstete Anlage entspricht der deutschen Regulation für den Netzanschlusses." https://de.deyeinverter.com/bekanntmachung/unsere-mikrowechselrichterprodukte-mit-externem-naschutzger-t-sind-von-der-bundesnetzagentur-freigegeben.html
Deye | SUN 1600 G3-EU-230 |  | NA | NA | 1600 |  |  |  | NA | NA | NA | NA |  |  |  | Sebastian Müller (kein Test nur Medienbericht) |  | Laut Golem: https://www.golem.de/news/fehlendes-relais-anker-tauscht-balkonkraftwerk-wechselrichter-aus-2307-176006.html
Deye | SUN 2000 G3-EU-230 |  | NA | NA | 2000 |  |  |  | NA | NA | NA | NA |  |  |  | Sebastian Müller (kein Test nur Medienbericht) |  | Laut Golem: https://www.golem.de/news/fehlendes-relais-anker-tauscht-balkonkraftwerk-wechselrichter-aus-2307-176006.html
Deye | SUN-M80 G3-EU-Q0 | 😐 | Ja + Relaisbox | Ja + Relaisbox | 800 |  |  |  | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA | NA |  | 370 | 300 (mit Box) | Dr. Andreas Schmitz + Prof. Stefan Krauter |  |  | Laut Deye: "Die Produktserie SUN-M(60-100)G3-EU-Q0 (integrierter NA-Schutzgerät) verfügen über eine vollständige EU-Konformitätserklärung und ein VDE-AR-N 4105-Zertifikat, entsprechen den Netzanschlussbedingungen und sind für den Verkauf auf dem deutschen Markt zugelassen. https://de.deyeinverter.com/bekanntmachung/unsere-mikrowechselrichterprodukte-mit-externem-naschutzger-t-sind-von-der-bundesnetzagentur-freigegeben.html
Deye | SUN-M100 G3-EU-Q0 |  | NA | NA | 1000 W | [13 empty] | Laut Deye: "Die Produktserie SUN-M(60-100)G3-EU-Q0 (integrierter NA-Schutzgerät) verfügen über eine vollständige EU-Konformitätserklärung und ein VDE-AR-N 4105-Zertifikat, entsprechen den Netzanschlussbedingungen und sind für den Verkauf auf dem deutschen Markt zugelassen. https://de.deyeinverter.com/bekanntmachung/unsere-mikrowechselrichterprodukte-mit-externem-naschutzger-t-sind-von-der-bundesnetzagentur-freigegeben.html
Dr. Weiss | Mikro Inverter | 👎 | Nein | Nein | 300 |  |  |  | NA | NA | NA | NA |  |  |  | Christian Waller |  |  | ist WVC
e-Star | HERF-800 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 800 |  |  |  | Ja - Keine Auffälligkeiten | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten
e-Star | HERF-600 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 600 |  |  |  | NA | NA | NA | NA
e-Star | HERF-1600 |  | NA | NA | 1600 W |  |  |  | NA | NA | NA | NA
Ecoflow | Powerstream | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 600 - 800 W |  |  |  | Ja - Keine Auffälligkeiten | Ja - Keine Auffälligkeiten | Ja - Keine Auffälligkeiten | Ja - Keine Auffälligkeiten |  |  |  | Dr. Andreas Schmitz
Enecsys | SMI 240/360/480 | 👎 | Nein | Nein | 240-480 W |  |  | - | NA | NA | NA | NA |  | 430 | 820 | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/scFXD3R59sY |  | Betrieb nur mit zentralem NA-Schutz. Keine Zertifikate welche den neusten/aktuellen Normen entsprechen.
Envertech | EVT300 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 300 |  |  |  | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | NA | NA |  |  |  | Christian Waller |  |  |  | Läuft sehr gut, braucht sehr lange für die Synchronisierung zum Stromnetz
Envertech | EVT560 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 560 |  |  | 15 | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | NA | NA |  | 420 | 550 | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/JElxoFdSPqw
GMI | 260 | 👎 | Nein | Nein | 260 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/X2eQ-q3HdFo
GMI | 500 | 👎 | Nein | Nein | 500 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/X2eQ-q3HdFo
GMI | 300 | 👎 | Nein | Nein | 300 |  | 93% | - | NA | NA | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | 510 | 130 | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/tyOC3bi__2o |  | Schlechte Stromqualität
GTB | 300 | 👎 | Nein | Nein | 300 |  |  |  | NA | NA | NA | NA |  |  |  | Christian Waller
GTB | 600 | 👎 | Nein | Nein | 600 |  |  |  | NA | NA | NA | NA |  |  |  | Christian Waller
GTB | 800 | 👎 | Nein | Nein | 800 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/jyv66YU3GCg
GTI | 600 | 👎 | Nein | Nein | 600 |  |  | - | NA | NA | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten |  |  | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/pmsItTlf4WA |  | Schlechte Stromqualität
GWV | 600 | 👎 | Nein | Nein | 600 |  |  | - | NA | NA | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | 470 | 160 | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/B7NUu2ZLri0
Hoymiles | HM-350 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 350 |  |  | 12 | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | NA | NA |  |  |  | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/HQO5euDA_bk
Hoymiles | HM-600 | 👍 | Vorhanden | Vorhanden | 600 | 96.7% | 97% | 12 | Ja - Keine Auffälligkeiten | Ja - Keine Auffälligkeiten | Ja - Keine Auffälligkeiten | Ja - Keine Auffälligkeiten |  | 105 | 180 | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/JElxoFdSPqw
Hoymiles | HM-700 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 700 |  |  | 12 | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/r8tzc4M5ey8
Hoymiles | HM-800 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 800 |  |  | 12 | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten | Ja - Keine Auffälligkeiten |  |  |  | Christian Waller / Sebastian Müller | https://youtu.be/r8tzc4M5ey8 / https://balkon.solar/news/2023/08/12/roentgenblick-in-den-wechselrichter/
Hoymiles | HM-1500 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 1500 |  |  | 12 | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | NA | NA
Hoymiles | HMS-800W-2T | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 800 |  |  | 12 | Ja - Keine Auffälligkeiten | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten
Hoymiles | HMT-2250-6T | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 2250 |  |  | 12 | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten | [6 empty] | Drehstromgerät!
Huayu | HY600Plus | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 600 |  |  | ? | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/HQO5euDA_bk |  | WVC Klon mit Vergussmasse
Hypontech | HMS 800 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 800 |  |  |  | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/pwMHZh1Ro5k
KKT Kolbe | BKW 300 | 👎 | Nein | Nein | 300 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller |  |  | ist GTB
KKT Kolbe | BKW 600 | 👎 | Nein | Nein | 600 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller |  |  | ist GTB
KKT Kolbe | BKW 800 | 👎 | Nein | Nein | 800 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller |  |  | ist GTB
Letrika | SMI260 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 260 | 96.1% | 97% | - | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA | NA | NA |  | 460 | 290 | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/tyOC3bi__2o
NEP | BDM-600 | 👎 | Vorhanden - Auffälligkeiten | Vorhanden - Auffälligkeiten | 600 |  |  |  | NA | Ja - Auffälligkeiten | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller |  |  |  | Schafft nur ca 500 Watt
Parkside | PMW 300 | 👎 | Nein | Nein | 300 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/yj75-dJi2i8 |  | LIDL
SG | 600 | 👎 | Nein | Nein | 600 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/i63ibUhQpjw
SG | 1000MD | 👎 | Nein | Nein | 1000 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/wxpWNlMTY9k
SG | 600MD | 👎 | Nein | Nein | 600 |  | 94% | - | NA | NA | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | 480 | 560 | Dr. Jens-Peter Eufinger | https://youtu.be/tyOC3bi__2o |  | Schlechte Stromqualität
Solovoltaik | MMI600 | 👎 | Nein | Nein |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | Rückruf laut PV Magazin, Verkauft von Aldi Nord: https://www.pv-magazine.de/2023/07/31/produktwarnung-solovoltaik-tauscht-wechselrichter-fuer-bei-aldi-nord-verkaufte-photovoltaik-balkonanlagen/
TSUN | TSOL-MS-600 | [👍] | Vorhanden | Vorhanden | 600 | 96.5% | 92.47% |  | NA | NA | Ja - Keine Auffälligkeiten | NA |  |  |  | Dr. Andreas Schmitz / Christian Waller | https://youtu.be/bSTbD7p6Ox8 |  |  | Hardware ist identisch zu alten Hoymiles Modellen
TSUN | TSOL MS-800 |  | NA | NA |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA |  |  |  | Sebastian Müller (kein Test nur Medienbericht) |  | https://www.computerbild.de/artikel/cb-Haus-Garten-Energie-unzulaessige-Wechselrichter-ohne-Relais-36190159.html#:~:text=Bereits%20Anfang%20Juni%202023%20kam,unverzichtbares%20Element%20eines%20jeden%20Balkonkraftwerks | Es gebe laufende Gespräche zu den Produkten TSOL MS-800 und dem TSOL-MS600, die Tsun vor dem erneuten Vertrieb reparieren solle. "Der Rest unserer Produkte erfüllt die Anforderungen", so der Hersteller. | Hardware ist identisch zu alten Hoymiles Modellen
WVC | R3- Life | 👎 | Vorhanden - Auffälligkeiten | Vorhanden - Auffälligkeiten | 300 bis 1600 |  |  |  | NA | NA | Ja - Auffälligkeiten | NA | Ja - Auffälligkeiten |  |  | Christian Waller | https://youtu.be/aFrwKySaO7o |  | es gibt Modelle mit und ohne Relais | Es liegen zahlreiche Berichte vor, das diese Geräte unzuverlässig sind. Geräte steigen wegen Überhitzung aus. Es gibt Geräte mit zwei Relais, mit einem Relais und auch welche komplett ohne, der Nutzer weiß nicht was für eine Variante er bekommen hat.
Legende
|  | 👎 | Gravierende Mängel
Kein gültiges Zertifikat vorhanden
Zertifikat nach unseren Messungen ungültig (fehlender NA-Schutz etc.)
Erfahrungsberichte dritter die auf eine hohe Ausfallquote schließen lassen
Erfahrungsberichte dritter die auf Mängel hinweisen die den Betrieb oder die Sicherheit massiv einschränken
Schlechte Sinusqualität
|  | 😐 | Eingeschränkt empfehlenswert, es existieren Auffälligkeiten
Auffälligkeiten (z.B. EMV, Nutzerprobleme, Ausfälle, ...)
Gemessener CEC / EU Wirkungsgrad < 85%
Abweichungen Wirkungsgrad ¦Hersteller -gemessen¦ > 10%
Spannungsspitzen nach Abschalten > 50% über Netz Spannungsamplitude (325V*1,5 = 487,5V)
Abschaltzeiten > 400ms
|  | [👍] | Empfehlenswert, finale Bewertung offen
Kein oben genanntes Kriterium wird erfüllt
Gravierende Mängel ausgeschlossen
Noch nicht alle Messungen durchgeführt (z.B. fehlender Wirkungsgrad, EMV, Netztrennung, ...)
|  | 👍 | Uneingeschränkt empfehlenswert
Kein oben genanntes Kriterium wird erfüllt

## Legende
Legende neu
👎 gravierende Mängel
Kein gültiges Zertifikat vorhanden
Zertifikat nach unseren Messungen ungültig (fehlender NA-Schutz etc.)
Erfahrungsberichte dritter die auf eine hohe Ausfallquote schließen lassen
Erfahrungsberichte dritter die auf Mängel hinweisen die den Betrieb oder die Sicherheit massiv einschränken
😐 Der Betrieb ist möglich, aber es existieren Auffälligkeiten
EMV Auffälligkeiten
Gemessener CEC / EU Wirkungsgrad < 85%
Abweichungen Wirkungsgrad ¦Hersteller -gemessen¦ > 10%
Spannungsspitzen nach Abschalten > 50% über Netz Spannungsamplitude (325V*1,5 = 487,5V)
Abschaltzeiten > 400ms
[👍]
Kein oben genanntes Kriterium wird erfüllt
Gravierende Mängel ausgeschlossen
Noch nicht alle Messungen durchgeführt (z.B. fehlender Wirkungsgrad)
👍
Kein oben genanntes Kriterium wird erfüllt
Legende alt
Die Empfehlung beruht auf den hier gesammelten Daten, Presseberichten, eigenen Erfahrungen und Auswertung von Forenbeiträgen und weiteren Quellen.
👍 = diese Wechelrichter können in der Regel problemlos verwendet werden
👎 = von diesem Wechselrichter raten wir ab
❓= zu diesem Wechselrichter können wir mangels Erfahrung, eigener Tests oder Berichten (noch) keine Empfehlung geben.
Die Empfehlung wird ohne wirtschaftlichte Interesse ausgesprochen. Diese Liste kann ergänzt werden oder die Einschätzung sich ändern. Alle Angaben sind ohne Gewähr und Rechtsbindung.
Empehlungen beurteilen nicht das Preis-Leistungsverhältnis, die gegenwärtige Verfügbarkeit am Markt.
😐
Link zum Artikel Entwurf für Balkon.Solar: https://docs.google.com/document/d/1zXhWfFVsvSzleqdyPl48fUWBE9T9qowD1Zt3-T2WlFo/edit?usp=sharing
Permalink | https://www.akkudoktor.net/mikrowechselrichter-datenbank/

## Beteiligte
Beteiligte | Webseite | YT Kanal
Christian Ofenheusle | machdeinenstrom.de
Dr. Andreas Schmitz | akkudoktor.net | https://youtube.com/@akkudoktor
Sebastian Müller | balkonsolar.info
Christian Waller | https://www.der-kanal-homepage.de/ | https://www.youtube.com/c/DerKanal
Georg Giglinger | https://www.enercab.at/ | https://www.youtube.com/channel/UCf3enJ3vAEW57CMRV3sScBQ
Dr. Jens-Peter Eufinger |  | https://www.youtube.com/@VoltAmpereLux
Prof. Krauter | https://ei.uni-paderborn.de/eet | youtube.com/@Stefan_Krauter

## Legende Clean
Legende
👎 | Gravierende Mängel
Kein gültiges Zertifikat vorhanden
Zertifikat nach unseren Messungen ungültig (fehlender NA-Schutz etc.)
Erfahrungsberichte dritter die auf eine hohe Ausfallquote schließen lassen
Erfahrungsberichte dritter die auf Mängel hinweisen die den Betrieb oder die Sicherheit massiv einschränken
Schlechte Sinusqualität
😐 | Eingeschränkt empfehlenswert, es existieren Auffälligkeiten
Auffälligkeiten (z.B. EMV, Nutzerprobleme, Ausfälle, ...)
Gemessener CEC / EU Wirkungsgrad < 85%
Abweichungen Wirkungsgrad ¦Hersteller -gemessen¦ > 10%
Spannungsspitzen nach Abschalten > 50% über Netz Spannungsamplitude (325V*1,5 = 487,5V)
Abschaltzeiten > 400ms
[👍] | Empfehlenswert, finale Bewertung offen
Kein oben genanntes Kriterium wird erfüllt
Gravierende Mängel ausgeschlossen
Noch nicht alle Messungen durchgeführt (z.B. fehlender Wirkungsgrad, EMV, Netztrennung, ...)
👍 | Uneingeschränkt empfehlenswert
Kein oben genanntes Kriterium wird erfüllt